**** 

 **Kontrolní den č.13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba** | **Újezd nad Zbečnem ,veřejný vodovod reg.číslo**  |
| **Datum** | **18.5.2022** |
| **Předmět jednání** | Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby |
| **Podklady** | Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady |
|  |  |
|  |  |
|  | Ing.J.Těhan | Starosta  | obeczbecno@iol.cz | 724189474 |
| ~~Mgr.R.Embertová~~ | Místostarosta |  | 721460497 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ~~M.Fiala~~ | Projekt. |  |  |
| ~~J.Jaroš~~ | Administrátor |  |  |
| J. Doksanský | Aterescz-TDS |  |  |
| ~~Ing.J.Vaňásek~~ | Aterescz-TDS |  |  |
| Z.Moucha | AteresCZ-koobozp |  |  |
| ~~M.Elmerich~~ | AteresCZ-koobozp |  |  |
| ~~L.Suchý ml.~~ | VPKSuchy s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  |
| J.Bauer-hl.stavbyved. | VPKSuchy s.r.o. |  |  |
| T..Vlasák | VPK Suchý |  |  |
| Ing.J.Loder | Froněk s.r.o |  |  |
| V.Tříska | silnicecajk |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1. 4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis**

2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)

3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace

Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz

4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas (7dní před zahájením oznámit investorovi úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu

5.odsouhlasen projekt s datem 2020

6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou připojnou odbočku na svém pozemku,odbočka + vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.

7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR

8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice

9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných

10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si provádí již majitel

11.dohodnuto množství šachet dle rozpočtu HUTIRA s roztečí pro vodoměr 190mm

12.předány PD přípojek ,některé nemají vod.šachtu ,ale vodoměr v objektu,zde zhotovitel provádí zatažení přípojky za plot cca 2m bez mtž šachty

13.spojovaní potrubí u přípojek,povoleno dle počasí,varné i Isiflomosaz.

14.investor a TDI bere navědomí dopis od VKM o možnosti provozování vodovodu,investor vyvolá jednání o naplněnosti obsahu dopisu.

15.stavba pokračuje dle schválené dokumentace a stavebního povolení vč.vysoutěžené dokumentace ,kde jsou popsané vodoměrné šachty nevlezné.viz.odsouhlasený mat.AD a TDI

16.v této době je již nemyslitelné měnit nevlezné vodoměrné šachty za vlezné uznávané Kladenskými vodárnami

-vyžádalo by si to změnu ve stav.povolení

-z uznatelného nákladu na MZE by byl neuznatelný náklad v celkové hodnotě kolem 5mil.kč

-nutný nákup nových šachet cca 2 380tis,nepotvrzená dodávka během 1.pololetí 2022 a co s nevyužitými již částečně dodanými a zbytek rezervace pro 1.čtvrtletí podepsaná objednávka

17. ve standartech vodáren se hovoří i možných změnách,např v dálkově odečitatelných vodoměrech

posílám dle dohody odkaz na dálkové odečty, které používá naše společnost.

[IOT WATER - Dálkové odečty vody | Home (iot-water.cz)](https://www.iot-water.cz/cz/)

18.posílení pracovníků na dobu určitou ,která bude provádět pokládku hl.vodovodního řádu výkopovou metodou na řadě.2,4

19.práce budou přerušeny od 22.12.2021-3.1.2022 v závislosti na počasí

20.armaturní šachta bude vybavena dle schváleného projektu ,možno objednat

21.upřesnění provozovatele oznámí investor do 30.1.2021

22.za účasti schváleného sub.na opravu komunikací fa:Froněk,byly určeny postupy a rozsahy oprav komunikací

23.Dne 27.1.2022 proběhl mimořádný KD za účasti všech vč,AD.

1.dohodnuty změny na provedení přípojek placené části obcí----dohoda o úpravě do 2.2.2022 -splněno

2.dohodnuto zpracování rozšíření vodovodu v Újezdě n/Z---předání podkladů do 9.2.2022

24.ved.stavby p.Vlasák upozorní předem majitele nemovitosti na provádění přípojky,kde je potřeba podpis o výzkytu sítí na soukr.pozemku a souhlas s provedením přípojky

(zhotovitel provádí přípojku cca 2m za hranici pozemku- za plot,vč.osazení šachty a přípravu na vodoměrnou soustavu,nemá v předmětu díla odstranění zpevněné plochy a znovu položení,míní se tím zámková dlažba ,betonové plochy apod.,zpětné položení a odstranění musí připravit dle dohody s ved.stavby majitel nemovitosti v domluveném rozsahu(cca na osazení šachty bude potřeba cca2x2m a umožnit přistup stroje.

Zhotovitel žádá vlastníky nemovitostí o možné osazení mimo keře,stromy-nebezpečí přetrhání kořenové soustavy a následné uhynutí ,lze dle dohody posunout šachtu mimo těchto nebo jiných překážek.

Práce v travnaté ploše nebo štěrkové ploše budou provedeny zpět dle původního stavu.

25.investor,obec bude od příštího týdne vyzývat občany k podpisu smlouvy a souhlasu s vodovodní přípojkou v souladu projednání v zastupitelstvu

**26.montáž pro vodoměr provádí dle smluvního ujednání zhotovitel pouze v dodané šachtě HUTIRA,pokud přípojné místo je požadovano do jiného typu (např.původní šachta,nebo již zbudovaná bet. apod.) nebo do prostoru domu(sklep,technická místnost) musí si přípravu pro vodoměr provést sám vč.instal.materialu.**

27.AD a TDI doporučuje vodoměry s odečtem KAMSTRUP

28.předpoklad oprav komunikací postupně 05-07/2022

29.projednána možnost provozování vodovodu. Nedošlo k úplnému možnému provozování od VKM,projednává se rozdělení provozování od ATS stanice (Zbečno –ATS =VKM Kladno a Újezd nad Zbečnem=obec)

30.TDI souhlasí s průzkumnými pracemi na navržených nových řadech,pro zdárné provedení po vydání vod.rozhodnutí a provádění přípojných prací k nemovitostem v rozsahu projektu a rozpočtu schváleném na MZE

31.provoz vodovodu Zbečno-ATS pod Újezdem n/Z bude provádět VKM Kladno,kde bude nutné osadit vodoměrné šachty dle standartu VKM ,výjimka je možnost osadit vodoměr do budovy,kde z prostorových důvodů ,nebo výškového převýšení nebude možno osadit šachtu.

Újezd n/Z bude provozovat obec .

32.TDI potvrdil počet a nákup vod.šachet nevlezných pro Újezd n/Z dle tabulky AD z 17.2.2022 tzn.118 nepojízdných a 31 pojízdných

33.TDI potvrzuje nákup 8ks vodovodnívh šachet dle stan.VKM .vlezné pro úsek provozovaný VKM

34.TDI potvrzuje výrobu ATS stanice dle posledního výkresu 3.1/2022

**35.zhotovitel upřesnil práce na uložení ATS stanice na staré Račické,uzavírka bude od 13.6. do 27.6.,přístup do obce bude vrchem**

**Postup prací**

Provedeny všechny řády chybí řád 2-2 cca 85m ,provádějí se přípojky cca 90% provedeno

-

**HMG: plní- 13.6.-27.6. montáž stav.dílu ATS**

 **?potvrzená dodávka technologie do ATS na 15.8.2022**

**Fakturace**  10.2021 708 374,13kč bez DPH uznatelné

 11,2021 7 083 942,24 kč

 12,2021 503 119,75

 01/2022 1 502 757,49

 02/2022 2 498 447,50

 03/2022 1.124 106,10kč bez DPH + 1.518 476,30 neuzn.

 04/2022 824 305,50 + 1.103 029,88

 05/2022

 06/2022

 07/2022

 08/2022

Úkoly z KD č.12

2.uzavřít s firmami Froněk s.r.o. a Silnicecajk s.r.o. smluvní vztahy pro dohodnuté opravy komunikací

Zodpovídá.VPK Termín.4.5.2022 trvá

**KOOBOZP**

Pracoviště obsazeno .

Práce probíhají bez porušení BOZP.

 **Doporučení,stálá úprava sjízdnosti komunikací a značení uzavírek potřebné pro další práce –trvá,pozor při práci v blízkosti strojů.**

**Další KD č.14bude 1.6.2022 v 9hod . nebo po dohodě investor zhotovitel.**

**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Josef Doksanský 19.5.2022